| 文件审定 |
| --- |
| 起草人 | 质量中心 |  | 年 月 日 |
| 审核人 | 质量中心 |  | 年 月 日 |
| 审核人 | 质量中心负责人 |  | 年 月 日 |
| 审核人 | 生产管理负责人 |  | 年 月 日 |
| 批准人 | 质量管理负责人 |  | 年 月 日 |
| 颁发部门 | 质量中心 | 生效日期 | 年 月 日 |
| 分发部门 | 质量中心 | 生产部 | 物流中心 | 采购部 | 动力中心 | 工程部 |
| 分发数量（份） |  |  |  |  |  |  |
| 分发部门 | 原料药中心 | 制剂中心 | 人力资源部 | 综合部 | 财务部 | 环保部 |
| 分发数量（份） |  |  |  |  |  |  |
| 分发部门 | 贸易部 | 出口部 | 信息部 | 保卫部 | 监察审计室 | 党群部 |
| 分发数量（份） |  |  |  |  |  |  |

| 定期复审 | 本文件应在生效后每两年对其正确性和适用性进行审核。由起草部门负责人组织实施，起草部门与质量中心负责人共同审核。 |
| --- | --- |
| 审核日期 | 审核结果 | 起草部门审核 | 质量中心审核 |

确认与验证标准管理规程

1、目的：规范确认与验证管理，建立本公司的验证体系，确保所有影响产品质量的厂房、设施、设备/仪器、公用系统、计算机化系统以及工艺和方法的确认与验证活动符合现行药品生产质量管理规范的要求，并保证本公司的厂房、设施、设备/仪器、公用系统、计算机化系统以及工艺和方法能够按照预期设计及要求运行。

2、适用范围：

2.1适用于本公司在GMP范围内所有的确认及验证工作，包括验证体系的建立、验证的实施以及验证文件的编写等。

2.2确认和验证的范围和程度应经过风险评估来确定，包括但不限于以下内容：

2.2.1厂房设施及公用系统确认（包括水系统、空调净化系统、公用工程等）。

2.2.2方法验证（包括工艺验证、分析方法、清洁方法等）。

2.2.3设备/仪器确认。

2.2.4计算机化系统验证。

3、职责：

3.1公司相关部门验证小组

3.1.1负责本部门各项验证工作的实施，对验证/确认的结果进行记录，确保验证工作的有效运行。

3.1.2负责开展验证/确认过程中的风险评估。

3.1.3负责验证方案的起草与实施、验证资料的收集、编写验证报告。

3.2验证办公室

3.2.1负责日常验证的管理工作，参与各项验证活动。

3.2.2负责验证标准管理规程、验证技术指导文件（验证相关SOP）、公司年度验证计划、验证总计划和各生产车间年度验证计划、验证总计划的制定。

3.2.3组织验证/确认方案和报告的制定，监督验证/确认工作的具体实施。

3.2.4按验证计划对验证/确认活动进行组织和协调。

3.2.5验证/确认工作总结报告的起草。

3.2.6负责验证文件的管理。

3.3验证委员会

3.3.1负责公司验证工作的总体策划与协调，为验证提供足够的资源，审批年度验证计划、验证总计划、验证方案、验证报告、验证总结报告等。

4、规程：

4.1定义

4.1.1确认：证明厂房、设施、设备能正确运行并可达到预期结果的一系列活动。

4.1.2验证：证明任何操作规程、生产工艺或系统能达到预期结果的一系列活动。

4.1.3用户需求说明（URS）：一般是系列技术说明文件中的第一个。它对用户对项目范围的预期情况进行了高层次说明，重点强调产品参数和工艺性能参数。

4.1.4设计确认（DQ）：为确认设施、系统和设备/系统的设计方案符合期望目标所做的各种查证及文件记录。

4.1.5安装确认（IQ）：为确认安装或改造后的设施、系统和设备符合已批准的设计及制造商建议所作的各种查证及文件记录。

4.1.6运行确认（OQ）：为确认已安装或改造后的设施、系统和设备/系统能在预期的范围内正常运行而做的试车、查证及文件记录。

4.1.7性能确认（PQ）：为确认已安装连接的设施、系统和设备/系统能够根据批准的生产方法和产品的技术要求有效稳定（重现性好）运行所做的试车、查证及文件记录。

4.1.8工艺验证：工艺验证是为证明工艺在设定参数范围内能有效稳定地运行并生产出符合预定质量标准和质量特性药品的验证活动。

4.1.9清洁验证：有文件和记录证明所批准的清洁规程能有效清洁设备，使之符合药品生产的要求。

4.1.10分析方法验证：为了证明该方法是否符合预设的分析目的，通常包括原辅料、半成品和成品的检验方法、微生物及无菌检验方法、清洗残留检验方法、稳定性检验方法验证等。

4.1.11计算机化系统验证：计算机化系统由计算机化系统和被其控制的功能或程序组成。计算机化系统由所有的计算机硬件、固件、安装的设备驱动程序和控制计算机运行的软件组成；被控制的功能可以包括被控制的设备（如：自动化设备和实验室或工艺相关的使用仪器）、决定设备功能的操作程序、或者不是设备的而是计算机化系统硬件的操作。

4.2验证/确认的组织机构与职责

4.2.1验证/确认的组织机构图如下图所示：

4.2.1.1验证委员会机构图（图一）

4.2.1.2验证小组成员机构图（图二）

图一：验证委员会机构图

图二：验 证 小 组 成 员 机 构 图

4.2.2职责

4.2.2.1验证委员会

4.2.2.1.1验证委员会是验证的最高管理机构，由验证委员会主任、验证办公室、验证委员会委员组成。负责公司验证工作的管理，对验证工作进行总体策划与协调，审批验证文件。

4.2.2.1.2验证委员会主任由质量管理负责人担任，主要负责年度验证计划、验证总计划、验证方案、验证报告的批准以及验证的领导管理工作。

4.2.2.1.3验证委员会委员由质量中心、生产部、工程部、原料药中心、制剂中心、物流中心、人力资源部各部门负责人及生产管理负责人组成，主要负责审核各自领域内的验证方案及验证报告。

4.2.2.2验证委员会具体职责

4.2.2.2.1质量中心职责：

4.2.2.2.1.1负责检验方法的验证、取样与检测、环境监测，验证结果及报告的评价。

4.2.2.2.1.2参与验证工作并为成品、半成品、原辅料等提供质量标准、检验方法等并出具检验报告。

4.2.2.2.2生产部职责：

4.2.2.2.2.1参与验证方案制订及验证实施。

4.2.2.2.3工程部职责：

4.2.2.2.3.1负责厂房与设施确认、设备确认、检验仪器确认及灭菌效果验证。

4.2.2.2.3.2负责起草确认方案和确认报告，实施确认，收集汇总确认资料。

4.2.2.2.3.3对厂房、公用设施，空气净化系统进行监测。

4.2.2.2.4原料药中心职责：

4.2.2.2.4.1负责原料药中心工艺验证、清洁验证、无菌工艺模拟验证、环境消毒效果验证、人员与物料进入程序验证。

4.2.2.2.4.2起草验证方案及验证报告，组织实施验证，收集验证资料。

4.2.2.2.4.3负责调查验证中的偏差，确保并保持生产过程处于验证状态。

4.2.2.2.5制剂中心职责：

4.2.2.2.5.1负责制剂中心工艺验证、清洁验证、培养基灌装验证、环境消毒效果验证、人员与物料进入程序验证。

4.2.2.2.5.2起草验证方案，组织实施，收集验证资料，汇总验证报告。

4.2.2.2.5.3负责调查验证中的偏差，确保并保持生产过程处于验证状态。

4.2.2.2.6物流中心职责：

4.2.2.2.6.1参与仓储物流验证的相关工作。

4.2.2.2.7人力资源部职责：

4.2.2.2.7.1负责验证相关人员培训工作。

4.2.2.3验证办公室

4.2.2.3.1验证办公室设在质量中心，负责企业内部验证工作的管理。

4.2.2.3.2验证办公室主任由质量中心负责人担任，成员包括QA负责人、QA人员、验证管理员。主要负责验证总计划、年度验证计划、验证方案和验证报告的审核。

4.2.2.3.3验证办公室职责如下：

4.2.2.3.3.1负责验证的日常管理工作，对验证工作进行组织与协调。

4.2.2.3.3.2负责验证方案的审核和修订工作。

4.2.2.3.3.3负责验证方案，再验证方案编审工作的确认。

4.2.2.3.3.4负责验证报告中支持性数据、验证结论、分析报告的审核工作。

4.2.2.3.3.5负责所有验证文件的归档管理。

4.2.2.3.3.6负责验证总计划、年度验证计划、验证方案和验证报告的审核。

4.2.2.3.3.7负责验证总计划、年度验证计划的制订和验证工作的监督实施。

4.2.2.3.3.8参与企业新建和改建项目的确认以及新产品的工艺验证。

4.2.2.4验证小组

4.2.2.4.1验证小组组长一般由验证实施部门的负责人担任或委任，组员来自各相关部门人员。

4.2.2.4.2验证小组主要负责验证方案和验证报告起草审核及验证工作的实施。

4.2.2.4.3验证小组应在每个验证项目方案编写之前成立，验证小组组长编写验证小组申请报告（格式见附件5），验证小组成员由组长确定，经验证实施部门负责人审核后报验证办公室主任批准生效。验证小组申请报告以附件的形式附于验证报告内。

4.3验证/确认文件

4.3.1公司验证文件包括验证标准管理文件（SMP）、验证标准操作文件（SOP）、年度验证计划、验证总计划、验证方案、验证记录、验证报告、验证总结报告等。

4.3.2验证文件的编制要求

4.3.2.1系统性：统一分类、编码，并指定专人负责编号，同时进行记录。

4.3.2.2准确性与唯一性：验证文件应与编号一一对应。新验证文件根据现有验证文件编码中的验证文件序号往后延续，一旦某一验证文件经撤销，此编号即告作废，并不得再次启用。验证文件内容经修订后，编号除按编制年度改变外，其它内容不变，版本号升级。

4.3.2.3可追踪性：根据编号系统规定，可任意调出验证文件，亦可随时查询验证文件变更历史。

4.3.2.4稳定性：验证文件系统编号一旦确定，不得随意变动，应保证系统的稳定性，以防止验证文件管理混乱。

4.3.3验证/确认文件的编号

4.3.3.1验证标准管理文件（SMP）、验证标准操作文件（SOP）的编号按《文件系统标准管理规程》执行。

4.3.3.2年度验证计划、验证总计划的编号：验证/确认文件代号-部门/生产线代码-编制年份（4位数字）。验证/确认文件代号见表1，部门/生产线代码见表2。如：VMP-R0-2018代表，2018年编制的青霉素原料药车间验证总计划。青霉素原料药车间的年度验证计划、验证总计划内容包括微粒结晶生产线、共沸结晶生产线、混粉生产线、溶剂蒸馏车间；物流中心的验证总计划划入各相关车间。

4.3.3.3验证方案、验证报告的编号

4.3.3.3.1系统/设备类确认方案和报告编号：验证/确认文件代号-VP/R-系统编号（不含“SIA”）。验证/确认文件代号见表1，“VP”代表验证/确认方案，“VR”代表验证/确认报告。多个系统整合在一起进行确认时，确认方案和报告编号的系统编号部分应包含所有的系统编号，多个系统编号之间用“/”隔开；同一系统的DQ、IQ、OQ、PQ整合在一起进行确认时，确认方案和报告的验证/确认文件代号部分应包含所有验证/确认文件代号，多个验证/确认文件代号之间用“/”隔开。

4.3.3.3.2工艺/清洁/方法/培养基模拟灌装及其它类验证方案和报告编号：验证/确认文件代号-VP/R-部门/生产线代码-流水号。验证/确认文件代号见表1，部门/生产线代码见表2，流水号用2位数字表示，从“01”开始，顺序编制。“VP”代表验证/确认方案，“VR”代表验证/确认报告。

4.3.3.4验证中使用的记录以附件的形式附于验证方案和验证报告内，不需另行编号。

4.3.3.5验证总结报告的编号

4.3.3.5.1年度验证总结报告和验证总计划总结报告编号：确认/验证文件代号-部门/生产线代码-编制年份（4位数字）。验证/确认文件代号见表1，部门/生产线代码见表2。如：VSR-Q1-2018代表，2018年编制的青霉素粉针车间的验证总计划总结报告。青霉素原料药车间的年度验证总结报告和验证总计划总结报告内容包括微粒结晶生产线、共沸结晶生产线、混粉生产线、溶剂蒸馏车间；物流中心的年度验证总结报告和验证总计划总结报告划入各相关车间。

4.3.3.6 URS编号原则参照《用户需求标准管理规程》执行。

4.3.3.7风险评估报告类文件编号原则：

4.3.3.7.1 SIA报告的编号原则：SIA－部门/生产线代码（见表2）。

4.3.3.7.2部件、工艺、清洁及其它风险评估报告的编号原则为：验证/确认文件代号-系统编号（或部门/生产线代码-流水号）。部门/生产线代码-流水号的编制方法按4.3.3.3.2执行。

如：CCA－系统编号（不含“SIA”）。

4.3.3.8验证标准管理文件（SMP）、验证标准操作文件（SOP）的版本号按《文件系统标准管理规程》执行，其余验证类文件的版本号均从“01”开始。

表1：验证/确认文件代号表：

| 验证/确认文件 | 代号 |
| --- | --- |
| 年度验证计划 | AVP |
| 验证总计划 | VMP |
| 工厂验收测试/现场验收测试 | FAT/SAT |
| 设计确认 | DQ |
| 安装确认 | IQ |
| 运行确认 | OQ |
| 性能确认 | PQ |
| 系统影响性评估 | SIA |
| 部件关键性评估 | CCA |
| 工艺风险分析 | PRA |
| 工艺验证 | PV |
| 分析方法风险分析 | ARA |
| 分析方法验证 | AMV |
| 清洁风险评估 | CRA |
| 清洁验证 | CV |
| 其它风险评估 | ORA |
| 其它验证 | OV |
| 培养基模拟灌装 | MFV |
| 年度验证总结报告 | ASR |
| 验证总计划总结报告 | VSR |

表2：部门/生产线代码表：

| 部门/生产线名称 | 部门/生产线代码 |
| --- | --- |
| 江西东风药业股份有限公司 | GC |
| 质量中心QC | QC |
| 青霉素原料药车间 | R0 |
| 微粒结晶生产线 | R1 |
| 共沸结晶生产线 | R2 |
| 混粉生产线 | R3 |
| 舒巴坦钠车间 | R4 |
| 溶剂蒸馏车间 | R5 |
| 阿莫西林原料药车间 | R6 |
| 青霉素粉针车间 | Q1 |
| 头孢粉针车间 | Q2 |
| 阿莫西林胶囊车间 | Q3 |
| 物流中心 | C0 |

4.3.4验证文件的格式编制要求

4.3.4.1验证标准管理文件（SMP）、验证标准操作文件（SOP）、验证记录的格式编制要求参照《文件系统标准管理规程》4.8执行。

4.3.4.2年度验证计划、验证总计划、验证方案、验证报告、验证总结报告、风险评估类报告的格式编制要求：

4.3.4.2.1纸型、页边距、页眉/页脚、标题、行距参照《文件系统标准管理规程》规定执行。

4.3.4.2.2目录显示级别为2级；“目录”采用小二号仿宋体加粗，段前段后空一行；目录内容采用小四号仿宋体，行距16～22磅；目录内容可根据验证文件的不同进行调整。目录格式参见（附件3： 验证文件目录格式）。

4.3.4.2.3正文字体采用小四仿宋体；行间距22磅；正文内图表格式可根据内容需要确定。具体格式参见（附录4：验证文件正文格式）；文中一级标题加粗；正文内容可包括介绍、目的、适用范围、职责、缩略语等以及文件的具体内容。

4.3.5验证文件保存

4.3.5.1批准后的验证方案和报告均需归档至验证办公室，其它的原始记录（除批生产记录和批检验记录外）作为报告的附件与验证方案、报告一并存档。验证小组中各相关部门如有需要，可复印验证报告，分发给验证小组中各相关部门。

4.3.5.2验证类的文件应长期保存。

4.4确认与验证分类

4.4.1前验证

4.4.1.1当生产一个新产品或产品的某一生产过程发生了变更，且可能影响到产品特性时，应采用前验证的方式，如：新产品、新处方以及新的生产工艺投入使用前。

4.4.1.2使用原有设备生产新品种的验证需进行的测试项目：运行确认、性能确认。

4.4.1.3新设备使用前的确认，需要进行的测试项目：设计确认、安装确认、运行确认、性能确认。

4.4.1.4性能确认根据系统运行确认结果，设定生产条件，原则上要对实际生产批量进行确认，并对中间产品及产品的质量进行确认。应按照预期的实际生产批量进行连续3批的生产，并且3批必须全部达到所要求的结果，若有1批不合格时，经改善后需连续追加3批进行再次验证。验证物料可使用生产物料，也可使用性质相似的模拟物料代替。

4.4.1.5前验证的先决条件

4.4.1.5.1配方的设计、筛选及优选已完成。

4.4.1.5.2中试生产已经完成，关键工艺及工艺变量已经确定，相应的参数控制限已确定。

4.4.1.5.3已有产品及生产工艺方面的详细技术资料，包括产品稳定性考察资料。

4.4.1.5.4至少已完成一个批次的试生产，从中试放大至试生产没有出现过明显“数据漂移”现象。

4.4.1.5.5对生产管理人员及验证/确认工作小组成员进行必要的培训，使之了解所需验证的工艺及要求。

4.4.2同步验证

4.4.2.1同步验证是指在一些特殊的情况下，正常生产前没有完成验证的也可采用同步验证的方式。

4.4.2.2进行同步验证的先决条件：

4.4.2.2.1必须有经过批准的书面说明。

4.4.2.2.2有经过验证的分析方法，其灵敏度、选择性等良好。

4.4.2.2.3取样计划完善，生产及工艺条件监控比较成熟。

4.4.2.2.4对所验证的产品或工艺已有相当的经验。

4.4.2.3同步验证的实施，要按照有关规定的方法，确定实施时间、项目、周期，此时可将生产管理的相关记录用于同步验证的实施。

4.4.3回顾性验证

对于已生产多年的产品，当其生产工艺很成熟时，可进行回顾性验证。进行回顾性验证应具有足够的连续批次的合格数据，批次数可按统计制定。通常需要有20个连续批次的数据，不足20批应有充分理由并对进行回顾性验证的有效性做出评价。对生产数据进行分析，根据分析结果写出验证报告。回顾性验证同样需要先确定验证方案，验证方案批准后，严格按验证方案执行，写出验证报告。

4.4.4再验证

4.4.4.1系统或工艺在验证结束后，仍然会受到各种变更及多种因素的影响，从而导致其验证状态发生“漂移”，因此需要对该系统或工艺进行再验证以保证产品质量。

4.4.4.2当影响产品质量的主要因素，如设备设施、生产工艺、分析方法、原辅料、与药品直接接触的包装材料等发生变更时，需按照《变更控制标准管理规程》经评估后，进行再验证。

4.4.4.3未发生变更时，再验证应主要考虑产品及工艺的风险，产品的质量回顾分析情况，系统设备的预防性维护情况、校准情况、使用频率等，来确定系统或工艺的再验证程度和范围。

4.4.4.3.1对灭菌设备，再验证周期为每年一次，其它设备（设施、厂房）再验证为三年一次。

4.4.4.3.2非最终灭菌的无菌生产系统，必须每半年进行一次模拟灌装试验，其它生产工艺应每三年进行一次再验证。再验证的形式，可采用重新验证或者回顾总结的形式完成。

4.4.4.3.3对水系统和空调净化系统的再确认，可以采用每年进行水质和环境质量趋势回顾的形式完成。

4.4.4.3.4对工艺用气系统的再确认，可以采用气体质量趋势回顾的形式完成，但回顾数据不能少于20个。

4.4.4.3.5分析仪器每年进行一次再确认。

4.4.4.3.6计算机系统每五年进行一次再确认。

4.4.4.3.7如有特殊情况（如药监部门或法规强制性要求）应按照药监部门或法规要求的周期进行再验证/再确认。

4.5确认/验证的实施步骤

4.5.1验证计划的制定

4.5.1.1每年11-12月份由验证办公室对全年的验证工作进行总结并制订次年的年度验证计划，年度验证计划经验证办公室、验证委员会委员审核通过后，由质量管理负责人批准后执行。年度验证计划依据每年工艺、设备稳定情况、产品质量稳定情况、所发生的变更、偏差情况等来制定，以确保厂房、设施、设备、检验仪器、生产工艺、检验方法等能够保持持续稳定。

4.5.1.2如有新建车间、新建厂区或者大型的技改项目，验证管理员针对具体情况制定工厂验证总计划及各生产车间验证总计划。工厂验证总计划由验证办公室、验证委员会委员审核通过后，由质量管理负责人批准后执行；各车间验证总计划由验证办公室、验证委员会相关委员审核通过后，由质量管理负责人批准后执行。

4.5.2风险评估

4.5.2.1风险评估用于指导验证的范围及程度。包括系统影响性评估、部件关键性评估、工艺风险评估、清洁风险评估等。

4.5.2.2风险评估由验证小组开展。风险评估过程应按照《质量风险标准管理规程》等进行。

4.5.3确认/验证方案的起草、审核与批准

4.5.3.1确认/验证方案

4.5.3.1.1确认/验证小组组长指定具体人员负责起草验证方案，验证方案由职能主管部门负责人、验证办公室、验证委员会相关委员审核，并经质量管理负责人批准后生效。批准后的方案由验证办公室复印并分发给验证小组中各相关实施部门。复印件应在验证完成后回收并销毁。

4.5.3.1.2工厂验收测试/现场验收测试的方案由供应商起草，本公司相应职能部门、验证办公室及验证委员会相关委员审核，质量管理负责人批准生效。

4.5.3.3方案中通常应至少包括以下内容：确认的原因、目的、范围等、对于待确认的厂房、设施、设备等的描述（其中包括对关键参数或功能的说明）、人员职责、测试内容和可接受标准等。

4.5.4确认/验证的执行

4.5.4.1验证小组要严格按照验证方案的内容执行，不得对原方案擅自修改。如有修改应报确认/验证领导工作小组审核、批准后方可进行修改。

4.5.4.2验证执行过程中的验证记录应填写完整、真实，验证数据的统计和分析应及时、准确，必要时可分阶段对数据进行审核评价。验证结果如有偏离应进行原因分析，由验证小组做出偏差处理决定，偏差处理过程应按照《偏差处理标准管理规程》进行。

4.5.4.3参与验证的QA人员负责监督验证是否按照已批准的验证方案进行，以及检查记录的真实性和有效性。

4.5.4.4具体验证工作注意事项参见本规程的4.6部分。

4.5.5验证报告的起草、审核和批准。

4.5.5.1在每个确认阶段（如DQ、IQ、OQ、PQ）执行结束后，指定人员及时汇总验证结果、数据，完成验证报告。

4.5.5.2报告应对所有测试进行总结，包括失败的测试及随后的整改行为和重复的测试。验证报告中应对所获得的结果进行总结、对所发现的偏差进行评价，并得出必要的结论。报告中应包括纠正缺陷所需的变更的建议。任何对确认方案的变更都应进行记录并有合理解释。

4.5.5.3验证报告内容应至少包括：对测试结果的总结、验证中出现的偏差情况、确认的最终结果和结论（包括评价和建议）以及相关附件（包括测试记录等）。

4.5.5.4验证报告由验证小组组长指定的报告起草人员起草，由相应职能主管部门负责人、验证办公室、验证委员会相关委员审核，并经质量管理负责人批准。

4.5.5.5工厂验收测试/现场验收测试的报告由供应商起草，本公司相应职能部门、验证办公室、验证委员会相关委员审核，质量管理负责人批准。

4.5.6验证总结报告

4.5.6.1验证总结报告是对在年度验证计划或针对新建车间、新建厂区或者大型的技改项目的验证总计划中详细规定的所有验证工作进行总结的文件。

4.5.6.2验证总结报告应根据每个验证报告中的所有关键陈述、结论及建议进行编写，内容应至少包括：验证活动介绍、各系统小结、未完成的事项、结论以及未尽事项的完成机制。

4.5.6.3验证管理员负责编写验证总结报告，经验证办公室审核，质量管理负责人批准。直到验证总结报告被批准以后，验证工作正式完成。

4.5.6.4全年的验证工作进行总结于当年11-12月份进行。

4.5.7验证状态的维护

4.5.7.1公司各部门需根据验证办公室编制的年度验证计划对工艺，设备、检验仪器等进行再验证，以确保厂房、设施、设备、工艺处于持续稳定的状态。

4.6	确认/验证实施要求

4.6	.1	厂房/公用系统确认的实施

4.6	.1.1厂房/公用系统确认包括厂房设施、HVAC、制药用水系统验证和其他公用系统验证，验证的范围和程度依据风险评估确定，例如系统影响性评估及部件关键性评估等。

4.6	.1.2厂房设施的确认需进行DQ、IQ和OQ，确认项目应包括照明设施、排水设施、供水设施、供气（汽）设施、噪声处理设施、除尘及捕尘设施等。

4.6	.1.3空气净化系统的验证应包括：用户需求（URS）、调试、设计确认(DQ)、安装确认(IQ)、运行确认(OQ)和性能确认(PQ)等。空气净化系统涉及的主要设备应包括：空气处理设备（空调器）、除湿机、层流罩、洁净工作台、传递窗等。

4.6	.1.4制药用水系统验证至少应包含纯化水系统、注射用水系统。

4.6	.1.5其他公用系统验证包括工艺用气系统（包括纯蒸汽系统）的验证、过滤系统验证等。

4.6	.2设备和分析仪器确认的实施

4.6	.2.1设备和分析仪器确认包括用户需求（URS）、调试、设计确认(DQ)、安装确认(IQ)、运行确认(OQ)和性能确认(PQ)。对于新增关键设备和分析仪器应严格按上述确认项目进行，对于两个相同的设备可采用一个URS，对于一些分析仪器如HPLC等的验证文件可根据合同要求采用供应商的设计、安装、运行确认文件。

4.6	.2.2确认的范围和程度经过风险评估确定，例如系统影响性评估及部件关键性评估等，只有那些对产品质量可能产生影响的设备和设施需要进行确认，但是从工程技术角度，所有的设施设备等在正式接收之前都应进行必要的技术检查。

4.6	.2.3设备和检验仪器确认的执行应严格按照已批准的验证方案进行，并在验证活动结束后形成相应的验证报告等文件。

4.6	.3计算机化系统验证的实施

4.6	.3.1与生产和分析相关的、对产品质量可能造成影响的各种由计算机系统控制的仪器、设备必须经过计算机系统的验证。

4.6	.3.2并不是所有的计算机系统均应进行全过程验证，应根据计算机系统对产品质量的影响、并结合其标准化程度及用户自行设计的程度，在综合考虑风险的前提下，确定其验证范围和程度。

4.6	.3.3验证活动基于系统的生命周期而定，通过验证核实所有需要的生命周期文件已经批准并且系统按照预先设定的标准进行了测试。验证活动应在验证方案中明确说明。

4.6	.4分析方法验证的实施

4.6	.4.1对非药典分析方法和微生物、无菌、稳定性分析方法必须进行验证。

4.6	.4.2对于药典分析方法及已列在相关的药品标准或其它公认的参照标准中的分析方法进行确认，对于仪器检验项目应进行系统适应性确认。

4.6	.4.3分析方法验证执行之前应进行以下各项检查：仪器的校准、人员的培训、参照品的可靠性、材料的符合性、滴定液或标准溶液的稳定性。

4.6	.4.4分析方法的验证可根据适用性选择如下项目：准确度、精密度（重现性和中间精密度）、专属性、检测限、定量限、线性、范围、耐用性。

4.6	.5	工艺验证的实施

4.6	.5.1工艺验证应能证明一个生产工艺按照规定的工艺参数能够持续生产出符合预定用途和注册要求的产品。主要是对其生产所采用的工艺进行前验证、同步验证、回顾性验证。

4.6	.5.2工艺验证的范围和程度可由工艺风险评估确定，工艺验证的同时可以进行生产设备的清洁验证。工艺验证的前提包括但不限于已经批准的生产处方、批生产记录以及相关的SOP、设备确认（包括实验室设备）、可能影响工艺验证的支持性程序（如设备清洁、过滤、检查和灭菌）都须事先经过确认或验证、关键仪表的校准、使用经过验证的检验方法、相关人员的培训等。

4.6	.5.3工艺验证的执行应严格按照已批准生效的工艺验证方案，并在验证活动结束后形成相应的验证报告等文件。

4.6	.6清洁验证的实施

4.6	.6.1清洁方法应经过验证，证实其清洁的效果，以有效防止污染和交叉污染，为证明清洁程序的有效性，在清洁验证中应至少执行连续三个成功的清洁循环。

4.6	.6.2清洁验证应综合考虑设备使用情况、所使用的清洁剂和消毒剂、取样方法和位置以及相应的取样回收率、残留物的性质和限度，残留物检验方法的灵敏度等因素。

4.6	.6.3清洁验证进行的前提包括但不限于清洁程序已批准、完成风险评估（对于关键操作、设备、物料包括活性成分、中间产品、试剂、辅料、清洁剂、以及其他可能影响到清洁效果的参数）、分析方法经过验证、取样方法已经批准、验证方案已经批准等。

4.6	.6.4清洁验证中涉及的测试项目应根据产品的类型通过风险分析而定，通常需考虑目测检查、活性成分残留、清洁剂残留、微生物污染、难清洁并可能对后续产品造成不良影响的辅料以及清洁有效期等内容。

4.6	.6.5清洁验证中应用的取样方法应详细规定并且经过批准，选择取样方法时应考虑残留物和生产设备的特性，能定量地测量出清洗之后留在设备表面的残留物质。取样包括擦拭法、冲洗法或可供选择的其它方法。

4.6	.6.6应当采用验证过的、具有检测残留物或污染物的、灵敏度高的分析方法。每一个分析方法的检测限必须足够灵敏，从而灵敏的检测到残留物或污染物规定的可接受水平。应当规定分析方法可达到的回收率。残留物的限度应当是切实可行的，可检验的。

4.7 培训

在各个确认和验证执行前，由人力资源部组织方案的起草者或验证小组组长对验证工作小组成员及其他相关人员按照《培训标准管理规程》进行培训，并保存相应的记录，纳入验证报告内。

4.8 验证偏差管理

验证过程中要遵守《偏差处理标准管理规程》的处理原则，任何影响产品质量的偏差都要依据偏差处理规程的要求进行调查记录。

4.9 验证变更管理

验证过程中的变更应遵守《变更控制标准管理规程》的原则进行处理。

5、相关文件

《用户需求标准管理规程》             SMP/F1/GC/004

《质量风险标准管理标准》             SMP/A0/QA00/008

《变更控制标准管理规程》             SMP/A0/QA00/023

《偏差处理标准管理规程》             SMP/A0/QA00/022

《培训标准管理规程》                 SMP/B0/RY/004

《文件系统标准管理规程》             SMP/A0/QA01/001

6、相关记录：无。

7、附件：

附件1：流程图

附件2：验证文件签批页格式

附件3：验证文件目录格式

附件4：验证文件正文格式

附件5：验证小组申请报告格式

附件6：验证实施文件职责矩阵表

8、变更历史：

| 文件编号 | 版本号 | 生效日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| SMP/A0/QA02/001 | 00 | 2016年08月15日 | 原始版本 |
| SMP/A0/QA02/001 | 01 | 2018年07月15日 | 因人员变更修改该文件 |
| SMP/A0/QA02/001 | 02 | 2019年03月01日 | 因人员变更修改该文件 |
| SMP/A0/QA02/001 | 03 | 年 月 日 | 增加验证小组成立时间的规定 |

附件1：流程图

附件2：验证文件签批页格式

[名称]XXXXXX方案

| 审批 | 职务 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写人 |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  |
| 批准人 |  |  |  |  |

| 变更记录 |
| --- |
| 版本号 | 生效日期 | 修订原因 |
| 01 |  | 新修订 |

附件3： 验证文件目录格式

目录

1. 介绍	1

2. 目的	1

3. 适用范围	2

4. 职责	2

5. 术语与缩略语解释	3

6. 法规与指南	3

7. 参考文件	3

8. 系统描述	4

8.1. 系统简介	4

8.2. 系统特征	4

9. 确认进度安排	5

10. 设计确认内容	5

10.1. 先决条件确认	5

10.2. 人员确认	6

10.3. 培训确认	6

10.4. 文件资料确认	6

附件4： 验证文件正文格式

# 介绍

xxx项目计划通过中国GMP2010版认证要求。

# 目的

安装确认为xxx车间前验证的一部分。本安装确认的目的为检查和证明[名称]系统/设备是按照相应设计文件以及生产商/供应商提供安装手册要求进行安装，各部件安装正确，能够满足设计和中国GMP2010版的要求。安装确认将确定支持文件、质量文件存在；仪器仪表已经过校准。安装确认检查的结果将按照本验证方案进行记录。

# 适用范围

## 范围内

本安装确认的范围为[Title]车间[名称]层[编号]房间（房间编号：[编号]），型号为[编号]的[名称]的安装确认。

## 范围外

下述内容不属于[名称]安装确认。

- [描述]

# 职责

## 生产商/供应商职责

- [描述]

# 缩略语

在下面的表格中规定了本方案中使用的缩略语。

[描述]

附件5：验证小组申请报告格式

验证办公室：

根据《XXX验证总计划》验证实施进度安排，为保证XXX(验证活动)的顺利进行，现申请成立xxx验证小组。

验证小组成员如下：

组长：

组员：

从批准之日起，小组成员应按照《确认与验证标准管理规程》（文件编号：SMP/A0/QA02/001，版本号：03）规定的职责和要求编写xxx方案和报告，并组织实施。

申请人/日期：

审核人/日期：

批准人/日期：

附件6：验证实施文件职责矩阵表

| 文件 | 缩写 | 验证小组 | 系统所属部门 | 生产部 | 工程部 | 质量中心 | 验证办公室 | 验证委员会委员 | 质量管理负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统影响性评估 | SIA | W | R | R | R | R | R | R | A |
| 用户需求说明 | URS | — | W | R | W | W | R | R | A |
| 部件关键性评估 | CCA | W | W | R | W | W | R | R | A |
| 设计确认 | DQ | W | R | R | R | R2 | R | R | A |
| 工厂测试/现场测试 | FAT/SAT | R | R | R | R | R2 | R | R | A |
| 安装、运行确认 | IQ/OQ | W | R | R | R | R2 | R | R | A |
| 性能确认 | PQ | W | R | R | R | R2 | R | R | A |
| 计算机化系统验证 | ASV | W | R | R | R | — | R | R | A |
| 清洁验证 | CV | W | R | R | R | R2 | R | R | A |
| 工艺验证 | PV | W | R | R | R | R2 | R | R | A |
| 分析仪器确认 | AIQ | W | — | — | — | R | R | R | A |
| 分析方法验证 | AMV | W | — | — | — | R | R | R | A |
| 备注 | W：文件编写；R：文件审核；R2：仅与QC检测相关文件的审核；A：文件批准。 |

# Text boxes

人力资源部经理

生产部经理

物流中心经理

制剂中心经理

原料药中心经理

工程部经理

质量中心QC主管

生产管理负责人

委                        员

验   证   办   公   室

主任：质量管理负责人

验证办公室

工程部

验证负责人：

原料药中心

验证负责人：

质量中心QC

验证负责人：

厂房、空调净化、压缩空气、生产设备确认小组

注射用水、

纯化水确认小组

臭氧消毒设备、

灭菌效果验证小组

工艺验证、

清洁消毒验证小组

生物检验方法验证小组

仪器检验方法确认验证小组

制剂中心

验证负责人：

工艺验证、

清洁消毒验证 小组

检验仪器、计算机化系统确认小组

开始

结束

批准

制定验证总计划

跟踪进度

组织实施

起草验

证方案

实施验证

组织实施

组织调查

编写验证报告

偏差报告

Y

N

文件归档

验证总结报告

文件修订

培训执行

验证状态的维护

组织再验证

审核

批准

审核

批准

审核

批准

审核